Synco200组态资料

该独立的通用控制器可以用来控制温度,湿度,压力和在其他HVAC系统中的变量. SYNCO200自带有LCD液晶显示屏，可方便地显示各被控制参数的实际值、设定值、输出状态、以及各种内部设置参数。直观性强，外形美观。

主要应用领域

通风空调领域内从基本的功能到复杂的控制.

包括温度,湿度,压力控制的通用控制系统.

独立的就地控制.

简单高效的调试过程:SYNCO200的内部功能设置非常方便。只需按动按钮，即可调出所需功能，进行各种参数设置，以适应不同应用场合，无需用笔记本电脑通过专用软件进行编程。

1,预置的应用程序:预置应用程序与设备情况完全一致，可以直接采用预置的应用程序。

2, 修改预置应用程序: 预置应用程序与设备情况并不完全一致，但是可以通过修改预置的应用程序满足要求。

3,完全自由组态: 没有与设备情况类似的应用程序，必须采用组态的方式进行编程。可以从基本类型A或U开始进行。

A=通用控制器(房间/送风温度)

U=通用控制器(湿度,压力,空气质量,步进开关)

SYNCO200自带有多达三个P、PI、PID控制回路.

在舒适性方面，具有以下功能：

·可远程设定参数

·房间/送风温度的串级控制

·送风温度的最低限制

·冷却、除湿的最大优先功能

·白天/夜间设定值切换

·正反作用换功能（根据外界温度）

在操作安全/保护方面，具有以下功能：

·送风温度和湿度的最大限定功能

·两级防霜冻保护功能（用于送风管加热盘管）

·用于回风热回收设备的防结冰保护功能

·各开关量输出触点的延迟动作时间和重复动作最小间隔时间功能

·控制偏差越限报警

SYNCO系列多功能控制器依其控制点数不同，具有RLU210，RLU222，RLU232，RLU236四种型号，具体分布见下表：

| 输 入 |  | 输 出 |  | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用输入（UI） | 专用数字输入（DI） | 模拟输出（AO） | 数字输出（DO） |  |
| 3 | 2 | 1 | 0 | RLU210 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | RLU222 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | RLU232 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | RLU236 |

其中，通用输入可用于接收SIEMENS的NI1000，0~10V温度，湿度，压差以及24V交流开关量输入等信号，具体根据SYNCO内部功能设置而定。

专用数字输入用于接收24V交流开关量信号。其中一个专用于白天/夜间切换功能，另一个专用于运行/待机切换功能。

模拟输出点输出0~10V直流信号，用于控制SIEMENS系列产品（阀门驱动器等）及其它相兼容设备，例如：加湿器，除湿器，SCR无段加热以及其它信号转换设备。

数字输出点用于输出干触点开关信号，可用于控制电加热，压缩机，电加湿等设备。（考虑到触点容量，建议用中间继电器作开关信号电隔离）。

SYNCO的安装极为方便，可以用螺丝固定在控制盘面上，亦可用DIN标准导轨固定在控制盘内，亦可另外选购外壳固定在墙壁上。

参数设置

OK键:相当于“ENTER”键，用于“选择”“确认”。

ESC 键:返回上一菜单。

“+(    )”,“-(    )”键：用于修改参数值大小及选择适当参数值,°翻页”，从当前显示画面进入下(上)一个画面。

首先按下“OK”。然后， “+(    )”,“-(    )”键选择不同的参数，倘若发现当前参数值需要更改，则按“ OK”键确认。当屏上参数值闪烁时，表示此时此参数值可被修改。按“   ”或“   ”键改变参数值的大小或选择适当的参数值。修改(选择)完毕后，按“ OK”键确认。此时参数值不闪烁，表示此参数已修改完毕 。再按“ESC”键返回到上一画面，再按前述方法对参数进行设置。如此类推，完成全部的参数设置。

参数表

“SETCOOL◎”：白天模式下，制冷温度设定值

“SETHEAT◎”：白天模式下，加热温度设定值

“  SETMAX◎”  ：白天模式下，除湿湿度设定值

“  SETMIN◎”  ：白天模式下，加湿湿度设定值

注：带“月牙”的设定值为夜间(模式。

应用举例

1,恒温恒湿

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

一、参数设置

1.APPLI> A

；应用类型选择

2.CONF>

；参数组态设置

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN>X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

3.PARA>

；参数设置及传感器信号

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

二、组态流程

X1

TEMP

X2

%

Y1 Y2

A01

AO

Y1 Y2

A02

AO

Y1 Y2

A03

AO

Y1

Y2

Y3

>1

LIM          SEQ

SEQ2Y

SEQ2P

SEQ1Y

SEQ1P

SEQ5Y

SEQ5P

SEQ4Y

SEQ4P

SUPPLY

>2

MAIN

SEQ4Y

SEQ4P

SEQ1Y

SEQ1P

组态设置

优先级设置

输出点分配

三、设置步骤

通电后出现以下界面

# COMMIS

# APPLID    CONF

# TEST      PARA

选择CONF ,按下OK键, 出现以下界面

D1 D2 X1 X2 X3 X4 X5

>1  >2  MODE

选择X1, 按下OK键,再按下OK键,选择传感器,选好后再按ESC键退出.

X1

TEMP

按+键选择X2, 按下OK键,再按下OK键,选择传感器,选好后再按ESC键退出.

X2

%

按+键选择>1, 按下OK键,再按下OK键,选择SUPPLY的信号

>1

SUPPLY:   X1

按+键选择SEQ1Y按下OK键,

>1

SEQ1Y:   A02

按+键选择SEQ1Y按下OK键,

>1

SEQ4Y:   A01

选好后再按ESC键退出. 按+键选择>2,按下OK键,

>1

MAIN   X2

按+键选择SEQ1Y按下OK键

>1

SEQ1Y:   A03

按+键选择SEQ4Y按下OK键

>1

SEQ4Y:   A01

选好后再按ESC键退出.,按+键选择     , 按下OK键

Ao1  :  Y1

选好后再按ESC键退出.,按+键选择A02, 按下OK键

Ao2  :  Y2

,

选好后再按ESC键退出.,按+键选择A03, 按下OK键

Ao3  :  Y3

选好后再按ESC键退出.

# COMMIS

# APPLID    CONF

# TEST      PARA

按+键选择PARA, 按下OK键, 出现以下界面

D1 D2 X1 X2 X3 X4 X5

>1  >2  MODE

选择X1, 按下OK键,再按下OK键,选择传感器的类型,.

### X1

### TYPE  :  0-10

按-键选择

### X1

### MIN VAL :  0

按-键选择

### X1

### MAX VAL :  50

选好后再按ESC键退出, 选择X2, 按下OK键,

### X2

### MIN VAL :  0

按-键选择

### X2

### MAX VAL :  100

选好后再按ESC键退出

2.房间/送风温度的串级控制

\应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。 QAA24(室内传感器)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3 房间温度

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:ROOM

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X3>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

>1>ROOM XP>10 ROOM TN>10 SUMAX:35 SUMIN:16 SUDMAX:3K SUDMIN:3K

3.送风温度的最低限制

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。 QAM2120 (风管型传感器)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3 送风温度

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:TEMP

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1 SEQ>X3

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X3>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

>1>SEQMOD>MIN SEQSEL>SEQ4 SEQSET>20 SEQXP:10 SEQTN>2

4.送风温度的上,下限

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。 QAM2120 (风管型传感器)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3 送风温度

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:TEMP

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1 LIM>X3

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X3>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

>1>LIMMAX>35 LIMMIN>16 LIMSP>15 LIMTN>2

5.室外温度的补偿

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。 QAC22 (室外型传感器)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3 室外温度

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:OUTS

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X3>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

>1> SUM-D>2 SUM-END>30 SUM-STT>25 WIN-STT>8 WIN-D>3

6.防冻保护

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。QAF64 (防冻开关)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3防冻开关

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:FROST

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

FROST>TYPE>DIG

7.热回收器及2段电加热(步进开关)

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，2段电加热和热回收器制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。QAA24(室内传感器) QAC22 (室外型传感器)

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），2段电加热.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3房间温度 X4室外温度

Y1 冷水阀 Y2 热回收 Y3蒸汽阀 Q1 1段电加热 Q2 2段电加热

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:ROOM

X4>LABEL:OUTS

>1>SEQ1Y>HREC SEQ2Y >SV1 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

HREC>Y2 MECH1>X1 MECH2>X2

SV1>STEP1>Q1 STEP2>Q2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X3>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

X4>TYPE:NI MIN VAL :-50 MAX VAL:150

STEP V1>S1-ON>40%  S1-OFF>0% S2-ON>60%  S2-OFF>40%

8.正反作用换功能(2管制系统)

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷/热水阀制冷制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。 VVF40…/SQX62（冷/热水阀水阀门/驱动器），V.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。旋钮开关

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 X3 旋钮开关

Y1冷/热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> U

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

X3>LABEL:DIG

>1>SEQ1Y>A01 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1 CH OVER>X3

>2>SEQ1Y>A03  SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1  A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

X2>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:100

X3>TYPE:DIG

9,舒适/经济模式的转换, 风机连锁

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。旋钮开关 风压差开关

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 D1 风压差开关 D2旋钮开关

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

D1>DIG

D2>DIG

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

10.控制偏差越限报警

应用实例：组合风柜温湿度控制

冷水阀制冷，热水阀制热, 蒸汽阀加湿。

硬件配置：QFM65（风管型温湿度传感器）。

VVF40…/SQX62（冷水阀门/驱动器），VVF40…/SQX62（热水阀门/驱动器）.VF45…/SQX62（蒸汽阀/驱动器）。

RLU232控制器

X1 回风温度 X2回风湿度 D1 风压差开关

Y1 冷水阀 Y2 热水阀 Y3蒸汽阀 Q1 报警

参数设置

APPLI> A

CONF>

X1>LABEL:TEMP

X2>LABEL:%

>1>SEQ1Y>A02 SEQ4Y>A01  SUPPLY>X1 DV ALM>Q1

>2>SEQ1Y>A03 SEQ4Y>A01  MAIN >X2

AO1>Y1 A02>Y2 A03>Y3

PARA>

X1>TYPE:0-10V MIN VAL :0 MAX VAL:50

DV ALM>10K DV DLYH>1 DV DLYL>1