| SIEMENS |  | 4520 |
| --- | --- | --- |
|  | acvatixTM |  |
|  | 电动执行器 | SQL321B.. SQL361B.. |
|  | 用于 VKF42.. 蝶阀 |

SQL321B..	工作电压 AC 220 V、2 位 (SPDT) 控制信号

SQL361B..	工作电压 AC 220 V、DC 0…10 V 控制信号

可选 1000 Ω 电位计和辅助开关

标称旋转角度 90°

具有手轮和阀位指示

内置防凝加热元件

底法兰符合标准 EN ISO 5211

用途

在暖通空调系统中用于驱动 VKF42.. 系列蝶阀，作为截止阀和控制阀。

型号概览

| 产品型号 | 物料编号 | 工作电压 | 控制信号 | 位置反馈信号 | 50 Hz、90° 情况下的定位时间 | 额定扭矩 [Nm] | 法兰连接 EN ISO 5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQL321B25 | S55164-A100 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 11 | 25 | F07 |
| SQL321B50 | S55164-A101 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 19 | 50 | F07 |
| SQL361B50 | S55164-A102 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 19 | 50 | F07 |
| SQL321B150 | S55164-A103 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 39 | 150 | F07 |
| SQL361B150 | S55164-A104 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 39 | 150 | F07 |
| SQL321B270 | S55164-A105 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 39 | 270 | F10 |
| SQL361B270 | S55164-A106 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 39 | 270 | F10 |
| SQL321B570 | S55164-A107 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 47 | 570 | F12 |
| SQL361B570 | S55164-A108 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 47 | 570 | F12 |
| SQL321B1400 | S55164-A109 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 76 | 1400 | F14 |
| SQL361B1400 | S55164-A110 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 76 | 1400 | F14 |
| SQL321B2650 | S55164-A111 | AC 220 V | 两位 (SPDT) | - | 105 | 2650 | F16 |
| SQL361B2650 | S55164-A112 | AC 220 V | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 105 | 2650 | F16 |

订货

执行器、蝶阀和附件均须单独定购。

订货时请注明数量、产品名称和型号。

示例

| 产品型号 | 物料编号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL361B150 | S55164-A104 | 电动执行器 | 1 |
| ASC10.21 | S55845-Z122 | 一对辅助开关 | 1 |

交付

执行器、附件和蝶阀均为分开包装，单独供货。

版本编号

请参阅第 12 页的“版本编号”。

设备组合

|  | 电动执行器 1) |
| --- | --- |
|  | SQL321B25 SQL361B50 | SQL321B50 SQL361B50 | SQL321B150 SQL361B150 | SQL321B270 SQL361B270 | SQL321B570 SQL361B570 | SQL321B1400 SQL361B1400 | SQL321B2650 SQL361B2650 |
| 蝶阀 | (ps [kPa] |
| VKF42.50 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.65 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.80 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.100 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.125 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| VKF42.150 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| VKF42.200 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| VKF42.250 |  |  |  | 700 |  |  |  |
| VKF42.300 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| VKF42.350 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| VKF42.400 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| VKF42.450 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| VKF42.500 |  |  |  |  |  |  | 700 |
| VKF42.600 |  |  |  |  |  |  | 700 |

1)	SQL321B..、SQL361B.. 电动执行器可直接安装在 VKF42.. 蝶阀上。

(ps	是指在保证电动蝶阀可安全关闭的情况下，阀门两端的最大允许差压（关闭压差）。

机械设计

执行器由控制器的开/关信号 (SPDT) 或 DC 0…10 V 控制信号驱动，并产生旋转运动，通过驱动器送至阀门。

执行器无需维护。此类执行器具有可逆异步电机，可通过齿轮系驱动主轴，然后由主轴带动蝶阀的方轴。型号 SQL321B25 手轮主轴上安装了弹簧，因此必须保持手轮推入才能手动操作。对于其他型号，手轮则直接连接到蜗杆轴上。

执行器旋转角度为 90°，适用于西门子 VKF42.. 系列蝶阀。在自动运行过程中，行程受两个内置行程开关限制。

为了防止壳体内部温度低于露点温度，执行器配有内置加热元件。

| 1 位置指示 2 接线盒 3 外壳（电机在壳内） | 4 手轮 5 EN ISO 5211 法兰连接 |
| --- | --- |

调校
SQL361B..

为了确定阀板在阀门中的位置是全关“0%”或全开“100%”，对于调节型执行器，建议在首次调试时进行调校。

前提条件

- 执行器已安装在蝶阀上

- 通过手轮旋转执行器至半开位置

- 打开外壳

| 步骤 | 操作 | PCB 上的 LED 灯 | 执行器的动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 电源接入执行器端子 1 和 2 未接收到控制信号 |  | 亮 | 执行器旋转到“0%”（全关）行程位置 |
| 开始调校 | 按住 S2 按钮 5 秒钟 |  | 暗 | 执行器在“0%”（全关）行程位置保持不动 |
| 0%（全关）位置 | 按 S6 按钮 存储“0%”（全关）行程位置的值 |  | ( |  | 亮→暗 | 松开 S6 按钮时，执行器旋转到“100%”（全开）行程位置 |
|  | 等待，执行器旋转到全开行程位置 |  |  |  |  |  |
| 100%（全开）位置 | 按 S7 按钮 存储“100%”（全开）行程位置的值 |  | 亮 | 松开 S7 按钮时，执行器旋转到“0%”（全关）行程位置 |
|  | 等待，执行器旋转到全关行程位置 |  |  |  |
| 完成调校 | 按 S6 按钮 调校完成 |  | 闪烁 | 执行器在“0%”（全关）行程位置保持不动 |

正常操作

执行器根据控制信号 Y 指示的位置旋转，PCB 上的 LED 灯亮。

附件

| 产品型号 | 物料编号 | 图形 | 说明 | 用于下列 执行器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASC10.20 | S55845-Z121 |  | 一对辅助开关 | SQL321B25 |
| ASC10.21 | S55845-Z122 |  | 一对辅助开关 | SQL321B50 SQL361B50 SQL321B150 SQL361B150 SQL321B270 SQL361B270 SQL321B570 SQL361B570 SQL321B1400 SQL361B1400 SQL321B2650 SQL361B2650 |
| ASZ10.20 | S55845-Z123 |  | 电位计 1000 Ω | SQL321B25 |
| ASZ10.21 | S55845-Z124 |  | 电位计 1000 Ω | SQL321B50 SQL321B150 |
| ASZ10.22 | S55845-Z125 |  | 电位计 1000 Ω | SQL321B270 SQL321B570 |
| ASZ10.23 | S55845-Z126 |  | 电位计 1000 Ω | SQL321B1400 SQL321B2650 |

工程注意事项

电气安装

执行器的电气连接必须符合当地相关规定（请参考“接线图”）。

警告

必须始终遵守专为人身和财产安全设计的规定和限制！

安装说明

安装指南

| 产品型号 | 文档编号 |
| --- | --- |
| VKF42.. | 74 319 0808 0 (M4119) |
| SQL321B..; SQL361B.. | 74 319 0809 0 (M4520) |
| ASC10.. | 74 319 0810 0 (M4520.1) |
| ASZ10.. | 74 319 0811 0 (M4520.2) |

SQL321B..、SQL361B..

执行器可直接安装在 VKF42.. 的蝶阀上。
将执行器安装在阀门上时，蝶阀必须在全关位“0%”。

安装方位

阀门和执行器可以直接在现场安装，无需特殊工具也无需做任何调整。

|  | 垂直至水平 |
| --- | --- |

调试注意事项

电动蝶阀试运行前，确认接线正确和零件功能完好。这同样适用于其他安装附件，如辅助开关。

警告

要避免蝶阀上的压力冲击，在启动泵之前，VKF42.. 必须驱置于完全打开的位置（手动或通过控制信号）。

流量可通过驱动电动执行器或者通过操作手轮进行调整。

运行说明

手动操作模式

| SQL321B25 | 必须保持手轮推入才能手动操作。 |
| --- | --- |
| SQL321B50…B2650 SQL361B50…B2650 | 手轮始终处于连接状态。 |

逆转旋转方向

如需逆转旋转方向，只需调换 Y12 和 Y14 连接。

设定旋转角度

机械限位开关从 0° 至 90° 的旋转角度为出厂设置，无法更改。

无源辅助开关的设定位置可调节。

维护说明

执行器和蝶阀无需维护。

警告

当对阀门或执行器进行任何维护之前，请执行以下操作：

关闭泵和电源

关闭管道中的主要截止阀

释放管道上的压力并使其完全冷却

如果需要，断开接线端子连接。

只有在正确安装手轮或执行器后才可以重新调试阀门。

| 处理 | 本设备包含电子或电气部件，不能与家用垃圾一起弃置。此项要求尤其适用于 PCB 产品。 按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。 必须遵循当地现行法规。 |
| --- | --- |

保证

在“设备组合”（第 2 页）一节中指定的工程数据仅在与所列的西门子蝶阀配套使用时才有效。

注意

如果将本执行器与其他制造商生产的阀门配套使用，所有西门子的保证条款都将失效，用户必须自行承担责任。

技术参数

|  |  | SQL321B25 | SQL321B50 | SQL321B150 | SQL321B270 | SQL321B570 | SQL321B1400 | SQL321B2650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | SQL361B50 | SQL361B150 | SQL361B270 | SQL361B570 | SQL361B1400 | SQL361B2650 |
| 电源 | 工作电压 电压容差 | AC 220 V / 单相 +/- 10% |
|  | 频率 | 50 / 60 Hz |
|  | 耗电量 1) | 42 VA | 88 VA | 91 VA | 165 VA | 194 VA | 361 VA | 436 VA |
| 信号输入 | 控制信号 SQL321.. SQL361.. | 两位 (SPDT) |
|  |  | DC 0…10 V |
|  | 并联操作 | 型号 SQL321B.. 不能数个执行器并联操作。 型号为 SQL361B.. 的执行器可以并联操作，具体数量取决于控制器输出。 |
|  | 位置反馈 SQL361.. | DC 0…10 V |
| 运行数据 | 50 Hz、90° 情况下的定位时间 | 11 秒 | 19 秒 | 39 秒 | 39 秒 | 47 秒 | 76 秒 | 105 秒 |
|  | 旋转角度 | 90° ± 1°（出厂设置） |
|  | 额定扭矩 1) | 25 Nm | 50 Nm | 150 Nm | 270 Nm | 570 Nm | 1400 Nm | 2650 Nm |
| 辅助开关 | 开关容量 | AC 250 V、 5 A 电阻 | AC 250 V、10 A 电阻 |
|  | 加热元件（内置） | 220 V 2.0 W | 220 V 7.5 W | 220 V 8.5 W |
|  | 最大允许介质温度 | -10…80 °C |
| 标准和规范 | 外壳垂直至水平 | IP65 符合 EN 60529 |
|  | 绝缘级别 | I 级符合 EN 60730 |
| 标准 | CE |  |
|  | 符合电磁兼容指令 | 2004/108/EC |
|  | 抗扰性 | EN 61000-6-2:[2005] 工业环境 |
|  | 电磁辐射 | EN 61000-6-3:[2007] 居住环境 |
|  | 电气安全性 | EN 60730-1:[2000] +A1:[2004] +A2:[2008] +A12:[2003] +A13:[2004] +A14:[2005] +A16:[2007] |
|  | 低电压指令 (LVD) AC 220 V | EN 60730-1:[2000] +A1:[2004] +A2:[2008] +A12:[2003] +A13:[2004] +A14:[2005] +A16:[2007] EN 60730-2-14:[1997] +A1:[2001] +A11:[2005] +A2:[2008] |
|  | 环境兼容性 | ISO 9001（质量） |
|  | 连接阀门（顶法兰）的法兰 / 轴 | EN ISO 5211 |
|  |  | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 |
| 尺寸／重量 | 尺寸 | 请参阅第 11、12 页的“尺寸表” |
|  | 重量 | 请参阅第 11、12 页的“尺寸表” |
|  | 密封电线 | 2 x Pg 13.5 | 2 x Pg 16 |
| 材料 | 外壳底座及支架 | 压铸铝合金 | 外壳： 压铸铝合金 齿轮箱： 铸铁 |
|  | 外盖 | 压铸铝合金 |

1)	上述数值在额定电压、环境温度为 20 °C 且在额定运行时间下适用。

| 通用环境条件 |  | 操作 | 运输 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN 60721-3-4 | EN 60721-3-2 | EN 60721-3-1 |
|  | 环境条件 | 4K1 级 | 2K2 级 | 1K3 级 |
|  | 温度 | -20...65 °C | -30...65 °C | -5...55 °C |
|  | 湿度 | 15...100% r. h. | <95% r. h. | 0...95% r. h. |

内部接线图

SQL321B..

L 系统火线 AC 220 V N 系统零线 Y12 控制信号（关闭） Y14 控制信号（打开） c1 干触点辅助开关，全关位 (ASC10.20/ASC10.21) c2 干触点辅助开关，全开位 (ASC10.20/ASC10.21) p1 电位计 (ASZ10..)

SQL361B..

L 系统火线 AC 220 V N 系统零线 Y DC 0…10 V 的控制信号 M 测量中线 c1 干触点辅助开关，全关位 (ASC10.20/ASC10.21) c2 干触点辅助开关，全开位 (ASC10.20/ASC10.21) U 位置反馈信号 DC 0…10 V

接线图

SQL321B..

N1 控制器 Y1 执行器 L 单相 AC 220 V N 零线 Q1、Q2 控制器触点 Y12 控制信号（关闭） Y14 控制信号（打开）

SQL361B..

N1 控制器 Y1 执行器 L 单相 AC 220 V N 零线 Y 控制信号 DC 0...10 V M 测量中线 U 位置反馈信号 DC 0…10 V

尺寸

| 产品型号 | A | E | F | H | G | Ø I | J | 重量 | EN ISO 5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □ |  |  | [kg] |  |
| SQL321B25 | 195 | 60 | 110 | 15 | 11 | 70 | 4-M8 | 3.6 | F07 |

| 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | J | 重量 | EN ISO 5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | [kg] |  |
| SQL321B50 SQL361B50 | 264 | 125 | 72 | 213 | 125 | 239 | 17* | 35 | 70 | 4-M8 | 11 | F07 |
| SQL321B150 SQL361B150 | 264 | 125 | 72 | 213 | 125 | 239 | 17 | 35 | 70 | 4-M8 | 11 | F07 |
| SQL321B270 SQL361B270 | 336 | 154 | 98 | 377 | 148 | 251 | 22 | 55 | 102 | 4-M10 | 22 | F10 |
| SQL321B570 SQL361B570 | 336 | 154 | 98 | 377 | 148 | 251 | 27 | 55 | 125 | 4-M12 | 22 | F12 |

* 执行器 SQL361B50 配有一个轴衬套。

| 产品型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø I | J | 重量 | EN ISO 5211 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  | [kg] |  |
| SQL321B1400 SQL361B1400 | 541 | 218 | 263 | 295 | 162 | 344 | 36 | 85 | 140 | 4-M16 | 76 | F14 |
| SQL321B2650 SQL361B2650 | 541 | 218 | 263 | 295 | 162 | 344 | 46 | 85 | 165 | 4-M20 | 76 | F16 |

| ▲ ▲ | ►► | ≥ 200 mm：用于安装、连接、操作和维护等。 |
| --- | --- | --- |

版本编号

| 产品型号 | 版本编号有效期 | 产品型号 | 版本编号有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL321B25 | ..A | - | - |
| SQL321B50 | ..A | SQL361B50 | ..A |
| SQL321B150 | ..A | SQL361B150 | ..A |
| SQL321B270 | ..A | SQL361B270 | ..A |
| SQL321B570 | ..A | SQL361B570 | ..A |
| SQL321B1400 | ..A | SQL361B1400 | ..A |
| SQL321B2650 | ..A | SQL361B2650 | ..A |

( 2010 西门子楼宇科技	本文档如有更改，恕不另行通知。